## Peak Demand
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | 9.4712 | 10.1341 | 6.8611 | NaN | 6.87 | 6.8611 | 11.9811 | 9.5381 | NaN | NaN | 12 kW
| Shed | 8.4818 | 8.9637 | NaN | NaN | 6.5734 | 5.7722 | 9.6664 | 8.1744 | NaN | NaN
| Shift | 8.4521 | 9.8678 | NaN | NaN | 6.7351 | 5.9083 | 10.5107 | 8.7594 | 2.8029 | 6.3364
Buffalo | Eff | 7.627 | 9.8241 | 6.2111 | NaN | 6.6836 | 6.2111 | 8.9832 | 7.631 | NaN | NaN
| Shed | 6.7461 | 8.4203 | NaN | NaN | 6.6238 | 5.5938 | 8.1917 | 6.7994 | NaN | NaN
| Shift | 6.8037 | 8.4338 | NaN | NaN | 6.6209 | 5.3206 | 7.9612 | 6.8245 | 2.9296 | 7.6607
New York | Eff | 8.8447 | 9.7661 | 6.8604 | NaN | 6.9132 | 6.5583 | 10.6878 | 8.57 | NaN | NaN
| Shed | 7.5887 | 8.3926 | 6.1002 | NaN | 6.7388 | 5.6611 | 9.3241 | 7.6131 | NaN | NaN
| Shift | 7.7545 | 8.7644 | 6.1769 | NaN | 6.849 | 5.3359 | 9.2668 | 7.6765 | 3.0395 | 6.5876
Tucson | Eff | 9.5231 | 9.314 | 6.2694 | NaN | 7.1519 | 6.7154 | 10.9797 | 8.9496 | NaN | NaN
| Shed | 8.1533 | 8.3546 | 5.8146 | NaN | 6.766 | 5.6546 | 9.8801 | 8.194 | NaN | NaN
| Shift | 8.9411 | 8.9002 | 5.7669 | NaN | 7.0101 | 5.4909 | 9.8293 | 8.4684 | 3.182 | 6.7239 | 0 kW
Average HVAC Demand during Peak Period
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | 10.45% | 11.55% | NaN | NaN | 4.316% | 15.87% | 19.32% | 14.3% | NaN | NaN
| Shift | 10.76% | 2.628% | NaN | NaN | 1.963% | 13.89% | 12.27% | 8.164% | NaN | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | 11.55% | 14.29% | NaN | NaN | 0.8951% | 9.938% | 8.811% | 10.9% | NaN | NaN
| Shift | 10.79% | 14.15% | NaN | NaN | 0.9393% | 14.34% | 11.38% | 10.57% | NaN | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | 14.2% | 14.06% | 11.08% | NaN | 2.522% | 13.68% | 12.76% | 11.17% | NaN | NaN
| Shift | 12.33% | 10.26% | 9.964% | NaN | 0.9283% | 18.64% | 13.3% | 10.43% | NaN | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | 14.38% | 10.3% | 7.254% | NaN | 5.396% | 15.8% | 10.01% | 8.443% | NaN | NaN
| Shift | 6.111% | 4.443% | 8.016% | NaN | 1.983% | 18.23% | 10.48% | 5.377% | NaN | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | -6.999% | 27.56% | NaN | 27.46% | 27.56% | -26.5% | -0.7063% | NaN | NaN
| Shed | 10.45% | 5.358% | NaN | NaN | 30.6% | 39.06% | -2.061% | 13.69% | NaN | NaN
| Shift | 10.76% | -4.187% | NaN | NaN | 28.89% | 37.62% | -10.98% | 7.515% | 70.41% | 33.1%
Buffalo | Eff | Baseline | -28.81% | 18.56% | NaN | 12.37% | 18.56% | -17.78% | -0.05239% | NaN | NaN
| Shed | 11.55% | -10.4% | NaN | NaN | 13.15% | 26.66% | -7.405% | 10.85% | NaN | NaN
| Shift | 10.79% | -10.58% | NaN | NaN | 13.19% | 30.24% | -4.382% | 10.52% | 61.59% | -0.4423%
New York | Eff | Baseline | -10.42% | 22.43% | NaN | 21.84% | 25.85% | -20.84% | 3.106% | NaN | NaN
| Shed | 14.2% | 5.112% | 31.03% | NaN | 23.81% | 35.99% | -5.42% | 13.92% | NaN | NaN
| Shift | 12.33% | 0.9075% | 30.16% | NaN | 22.56% | 39.67% | -4.772% | 13.21% | 65.63% | 25.52%
Tucson | Eff | Baseline | 2.195% | 34.17% | NaN | 24.9% | 29.48% | -15.29% | 6.022% | NaN | NaN
| Shed | 14.38% | 12.27% | 38.94% | NaN | 28.95% | 40.62% | -3.749% | 13.96% | NaN | NaN
| Shift | 6.111% | 6.541% | 39.44% | NaN | 26.39% | 42.34% | -3.215% | 11.08% | 66.59% | 29.39%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Cost
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | 14.0711 | 15.3177 | 10.532 | NaN | 10.5361 | 10.532 | 17.1707 | 13.93 | NaN | NaN | $ 18
| Shed | 13.3751 | 14.5292 | NaN | NaN | 10.2819 | 9.7395 | 15.237 | 13.0027 | NaN | NaN
| Shift | 13.6267 | 15.8938 | NaN | NaN | 10.6996 | 10.6745 | 16.431 | 13.9493 | 15.2588 | 11.6579
Buffalo | Eff | 7.4418 | 9.4942 | 6.1063 | NaN | 6.6508 | 6.1063 | 8.7366 | 7.4035 | NaN | NaN
| Shed | 7.1632 | 8.5828 | NaN | NaN | 6.6054 | 5.7729 | 8.2815 | 6.8699 | NaN | NaN
| Shift | 7.1433 | 8.7067 | NaN | NaN | 6.6161 | 5.7815 | 8.2048 | 7.1407 | 7.1743 | 7.9642
New York | Eff | 9.7428 | 11.268 | 6.0184 | NaN | 7.2511 | 7.6344 | 11.7587 | 9.3406 | NaN | NaN
| Shed | 8.5049 | 9.7111 | 5.3591 | NaN | 6.8943 | 7.0691 | 10.2981 | 8.6354 | NaN | NaN
| Shift | 9.4035 | 10.1008 | 5.7385 | NaN | 7.8293 | 7.656 | 10.6987 | 9.0957 | 5.519 | 9.2389
Tucson | Eff | 6.2644 | 6.1552 | 3.351 | NaN | 4.7498 | 4.53 | 7.0863 | 5.8463 | NaN | NaN
| Shed | 5.5222 | 5.6445 | 3.2563 | NaN | 4.5582 | 4.0726 | 6.7321 | 5.6882 | NaN | NaN
| Shift | 6.2365 | 6.196 | 3.3649 | NaN | 4.7983 | 4.2343 | 6.7962 | 5.9099 | 5.7633 | 5.1847 | $ 0
HVAC Daily Time-Of-Use Cost
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 4.946% | 5.148% | NaN | NaN | 2.413% | 7.525% | 11.26% | 6.657% | NaN
| Shift | 3.158% | -3.761% | NaN | NaN | -1.552% | -1.353% | 4.308% | -0.1386% | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 3.744% | 9.599% | NaN | NaN | 0.6831% | 5.46% | 5.209% | 7.208% | NaN
| Shift | 4.011% | 8.295% | NaN | NaN | 0.5216% | 5.318% | 6.087% | 3.55% | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 12.71% | 13.82% | 10.95% | NaN | 4.921% | 7.405% | 12.42% | 7.55% | NaN
| Shift | 3.482% | 10.36% | 4.651% | NaN | -7.974% | -0.2831% | 9.015% | 2.623% | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 11.85% | 8.296% | 2.824% | NaN | 4.033% | 10.1% | 4.998% | 2.703% | NaN
| Shift | 0.4444% | -0.6634% | -0.415% | NaN | -1.022% | 6.529% | 4.093% | -1.089% | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | -8.86% | 25.15% | NaN | 25.12% | 25.15% | -22.03% | 1.003% | NaN
| Shed | 4.946% | -3.256% | NaN | NaN | 26.93% | 30.78% | -8.286% | 7.593% | NaN
| Shift | 3.158% | -12.95% | NaN | NaN | 23.96% | 24.14% | -16.77% | 0.8657% | -8.441%
Buffalo | Eff | Baseline | -27.58% | 17.95% | NaN | 10.63% | 17.95% | -17.4% | 0.5145% | NaN
| Shed | 3.744% | -15.33% | NaN | NaN | 11.24% | 22.43% | -11.28% | 7.686% | NaN
| Shift | 4.011% | -17% | NaN | NaN | 11.1% | 22.31% | -10.25% | 4.046% | 3.595%
New York | Eff | Baseline | -15.66% | 38.23% | NaN | 25.57% | 21.64% | -20.69% | 4.128% | NaN
| Shed | 12.71% | 0.3254% | 44.99% | NaN | 29.24% | 27.44% | -5.699% | 11.37% | NaN
| Shift | 3.482% | -3.674% | 41.1% | NaN | 19.64% | 21.42% | -9.811% | 6.642% | 43.35%
Tucson | Eff | Baseline | 1.744% | 46.51% | NaN | 24.18% | 27.69% | -13.12% | 6.674% | NaN
| Shed | 11.85% | 9.894% | 48.02% | NaN | 27.24% | 34.99% | -7.466% | 9.197% | NaN
| Shift | 0.4444% | 1.092% | 46.29% | NaN | 23.4% | 32.41% | -8.49% | 5.658% | 7.999%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## FF
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | 0.26333 | 0.28166 | 0.29757 | NaN | 0.29665 | 0.29757 | 0.22304 | 0.24452 | NaN | NaN | +1
| Shed | 0.32423 | 0.35011 | NaN | NaN | 0.31632 | 0.38567 | 0.32383 | 0.33254 | NaN | NaN
| Shift | 0.34517 | 0.34427 | NaN | NaN | 0.33132 | 0.44064 | 0.31576 | 0.33362 | 0.84993 | 0.45421
Buffalo | Eff | 0.13512 | 0.11675 | 0.14397 | NaN | 0.16562 | 0.14397 | 0.12765 | 0.12538 | NaN | NaN
| Shed | 0.27104 | 0.19865 | NaN | NaN | 0.16932 | 0.21865 | 0.18696 | 0.18748 | NaN | NaN
| Shift | 0.23924 | 0.21525 | NaN | NaN | 0.1722 | 0.28228 | 0.21339 | 0.23536 | 0.79851 | 0.25783
New York | Eff | -0.12689 | -0.14824 | -0.15787 | NaN | -0.14675 | -0.076337 | -0.15327 | -0.039149 | NaN | NaN
| Shed | -0.073737 | -0.055289 | -0.12223 | NaN | -0.13977 | -2.5174e-05 | -0.078467 | -0.056361 | NaN | NaN
| Shift | 0.0093104 | -0.034865 | -0.061703 | NaN | -0.10766 | 0.12499 | -0.043237 | 0.0057526 | 0.7213 | 0.48275
Tucson | Eff | 0.19918 | 0.20548 | 0.057087 | NaN | 0.21215 | 0.23272 | 0.17241 | 0.18954 | NaN | NaN
| Shed | 0.2379 | 0.23472 | 0.10923 | NaN | 0.23102 | 0.31126 | 0.24554 | 0.26856 | NaN | NaN
| Shift | 0.2743 | 0.27197 | 0.15231 | NaN | 0.25124 | 0.38183 | 0.2637 | 0.27492 | 0.80013 | 0.38174 | -1
HVAC Daily Flexibility Factor

## Energy
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | 128.5682 | 141.0763 | 98.9777 | NaN | 97.6757 | 97.677 | 154.2039 | 126.2524 | NaN | NaN | 192 kWh
| Shed | 125.5126 | 137.9271 | NaN | NaN | 96.1483 | 93.958 | 142.9595 | 122.4697 | NaN | NaN
| Shift | 129.0732 | 150.4864 | NaN | NaN | 100.7223 | 105.6276 | 153.6112 | 131.4486 | 186.7698 | 116.0958
Buffalo | Eff | 105.8228 | 133.4725 | 73.9694 | NaN | 96.1237 | 87.0678 | 123.5728 | 104.6991 | NaN | NaN
| Shed | 111.0517 | 126.0917 | NaN | NaN | 95.6874 | 85.9103 | 120.9052 | 100.4189 | NaN | NaN
| Shift | 107.3194 | 128.9654 | NaN | NaN | 95.9781 | 88.9577 | 121.451 | 107.1005 | 174.4784 | 123.8652
New York | Eff | 125.5799 | 136.084 | 94.8008 | NaN | 96.4559 | 97.4904 | 148.2783 | 131.9538 | NaN | NaN
| Shed | 113.0809 | 127.2459 | 86.9731 | NaN | 94.5986 | 90.5759 | 138.3311 | 115.3109 | NaN | NaN
| Shift | 125.2375 | 135.5065 | 93.0861 | NaN | 98.9326 | 97.5699 | 142.1239 | 123.535 | 174.4939 | 203.7739
Tucson | Eff | 142.7006 | 140.6736 | 106.3839 | NaN | 108.9336 | 105.026 | 159.2046 | 132.5111 | NaN | NaN
| Shed | 128.3808 | 131.0043 | 104.4429 | NaN | 105.5842 | 98.5212 | 157.147 | 134.4307 | NaN | NaN
| Shift | 147.847 | 146.7006 | 108.8491 | NaN | 112.3478 | 106.5887 | 160.1952 | 140.1513 | 191.0463 | 130.5078 | 0 kWh
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | 2.377% | 2.232% | NaN | NaN | 1.564% | 3.807% | 7.292% | 2.996% | NaN | NaN
| Shift | -0.3928% | -6.67% | NaN | NaN | -3.119% | -8.14% | 0.3844% | -4.116% | NaN | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | -4.941% | 5.53% | NaN | NaN | 0.4539% | 1.329% | 2.159% | 4.088% | NaN | NaN
| Shift | -1.414% | 3.377% | NaN | NaN | 0.1515% | -2.171% | 1.717% | -2.294% | NaN | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | 9.953% | 6.495% | 8.257% | NaN | 1.926% | 7.093% | 6.708% | 12.61% | NaN | NaN
| Shift | 0.2726% | 0.4243% | 1.809% | NaN | -2.568% | -0.08155% | 4.151% | 6.38% | NaN | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | NaN
| Shed | 10.03% | 6.874% | 1.824% | NaN | 3.075% | 6.194% | 1.292% | -1.449% | NaN | NaN
| Shift | -3.606% | -4.284% | -2.317% | NaN | -3.134% | -1.488% | -0.6222% | -5.766% | NaN | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | Baseline | -9.729% | 23.02% | NaN | 24.03% | 24.03% | -19.94% | 1.801% | NaN | NaN
| Shed | 2.377% | -7.279% | NaN | NaN | 25.22% | 26.92% | -11.19% | 4.743% | NaN | NaN
| Shift | -0.3928% | -17.05% | NaN | NaN | 21.66% | 17.84% | -19.48% | -2.24% | -45.27% | 9.701%
Buffalo | Eff | Baseline | -26.13% | 30.1% | NaN | 9.165% | 17.72% | -16.77% | 1.062% | NaN | NaN
| Shed | -4.941% | -19.15% | NaN | NaN | 9.578% | 18.82% | -14.25% | 5.107% | NaN | NaN
| Shift | -1.414% | -21.87% | NaN | NaN | 9.303% | 15.94% | -14.77% | -1.207% | -64.88% | -17.05%
New York | Eff | Baseline | -8.364% | 24.51% | NaN | 23.19% | 22.37% | -18.07% | -5.076% | NaN | NaN
| Shed | 9.953% | -1.327% | 30.74% | NaN | 24.67% | 27.87% | -10.15% | 8.177% | NaN | NaN
| Shift | 0.2726% | -7.905% | 25.87% | NaN | 21.22% | 22.3% | -13.17% | 1.628% | -38.95% | -62.27%
Tucson | Eff | Baseline | 1.421% | 25.45% | NaN | 23.66% | 26.4% | -11.57% | 7.14% | NaN | NaN
| Shed | 10.03% | 8.196% | 26.81% | NaN | 26.01% | 30.96% | -10.12% | 5.795% | NaN | NaN
| Shift | -3.606% | -2.803% | 23.72% | NaN | 21.27% | 25.31% | -12.26% | 1.787% | -33.88% | 8.544%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Cold
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 9.0811 | 7.3514 | 13 | NaN | 5.2432 | 7.7297 | 6.1964 | 8.5135 | NaN | 13 min
| Shed | 7.8108 | 6.8108 | NaN | NaN | 5.4054 | 5.6216 | 6.6429 | 7.3243 | NaN
| Shift | 9.4865 | 7.4865 | NaN | NaN | 5.5676 | 5.5946 | 6.3929 | 8.027 | 7.9459
Buffalo | Eff | 10.5135 | 9.7568 | 8.8919 | NaN | 8.4324 | 6.9459 | 8.3393 | 11.7027 | NaN
| Shed | 11.4054 | 8.3243 | NaN | NaN | 8.4324 | 7.5676 | 7.6964 | 11.7027 | NaN
| Shift | 11.2162 | 8.6216 | NaN | NaN | 8.4595 | 7.9459 | 8.625 | 12.1892 | 11.2973
New York | Eff | 8.6757 | 6.7838 | 3.7568 | NaN | 5.2703 | 5.5676 | 6.3929 | 10.2162 | NaN
| Shed | 8.5946 | 7.8108 | 5.2703 | NaN | 5.1351 | 5.4865 | 6.1607 | 9.0811 | NaN
| Shift | 9.0811 | 9.2432 | 5.2973 | NaN | 5.5946 | 7.5135 | 6.5893 | 10.2973 | 9.973
Tucson | Eff | 7.4324 | 7.6486 | 4.2973 | NaN | 5.1081 | 5.9459 | 6.7143 | 8.1622 | NaN
| Shed | 7.5405 | 7.2973 | 5.5405 | NaN | 5 | 5.9459 | 6.0714 | 8.3514 | NaN
| Shift | 8.5676 | 7.7838 | 4.7027 | NaN | 5.3514 | 7.027 | 7.0179 | 7.3514 | 8.3243 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | 13.99% | 7.353% | NaN | NaN | -3.093% | 27.27% | -7.205% | 13.97% | NaN
| Shift | -4.464% | -1.838% | NaN | NaN | -6.186% | 27.62% | -3.17% | 5.714% | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | -8.483% | 14.68% | NaN | NaN | 0% | -8.949% | 7.709% | 0% | NaN
| Shift | -6.684% | 11.63% | NaN | NaN | -0.3205% | -14.4% | -3.426% | -4.157% | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | 0.9346% | -15.14% | -40.29% | NaN | 2.564% | 1.456% | 3.631% | 11.11% | NaN
| Shift | -4.673% | -36.25% | -41.01% | NaN | -6.154% | -34.95% | -3.073% | -0.7937% | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | -1.455% | 4.594% | -28.93% | NaN | 2.116% | 0% | 9.574% | -2.318% | NaN
| Shift | -15.27% | -1.767% | -9.434% | NaN | -4.762% | -18.18% | -4.521% | 9.934% | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 19.05% | -43.15% | NaN | 42.26% | 14.88% | 31.77% | 6.25% | NaN
| Shed | 13.99% | 25% | NaN | NaN | 40.48% | 38.1% | 26.85% | 19.35% | NaN
| Shift | -4.464% | 17.56% | NaN | NaN | 38.69% | 38.39% | 29.6% | 11.61% | 12.5%
Buffalo | Eff | Baseline | 7.198% | 15.42% | NaN | 19.79% | 33.93% | 20.68% | -11.31% | NaN
| Shed | -8.483% | 20.82% | NaN | NaN | 19.79% | 28.02% | 26.79% | -11.31% | NaN
| Shift | -6.684% | 17.99% | NaN | NaN | 19.54% | 24.42% | 17.96% | -15.94% | -7.455%
New York | Eff | Baseline | 21.81% | 56.7% | NaN | 39.25% | 35.83% | 26.31% | -17.76% | NaN
| Shed | 0.9346% | 9.969% | 39.25% | NaN | 40.81% | 36.76% | 28.99% | -4.673% | NaN
| Shift | -4.673% | -6.542% | 38.94% | NaN | 35.51% | 13.4% | 24.05% | -18.69% | -14.95%
Tucson | Eff | Baseline | -2.909% | 42.18% | NaN | 31.27% | 20% | 9.662% | -9.818% | NaN
| Shed | -1.455% | 1.818% | 25.45% | NaN | 32.73% | 20% | 18.31% | -12.36% | NaN
| Shift | -15.27% | -4.727% | 36.73% | NaN | 28% | 5.455% | 5.578% | 1.091% | -12%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Warm
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 26.8378 | 31.1081 | 22.9459 | NaN | 37.5946 | 34.7838 | 43.5179 | 29.4595 | NaN | 47 min
| Shed | 27.7838 | 34.0541 | NaN | NaN | 37.5405 | 43.5135 | 41.75 | 30.7568 | NaN
| Shift | 28.0541 | 33.0811 | NaN | NaN | 36.4054 | 32.4054 | 45.3393 | 31.8649 | 28.7027
Buffalo | Eff | 24.3784 | 26.4865 | 23.9189 | NaN | 26.0811 | 32.5946 | 36.7679 | 24.027 | NaN
| Shed | 23.8378 | 29.1892 | NaN | NaN | 25.7838 | 30.973 | 41.9286 | 24.2162 | NaN
| Shift | 21.2703 | 28.5135 | NaN | NaN | 26.0811 | 29.7568 | 35.3929 | 25.5676 | 24.2703
New York | Eff | 25.8378 | 31.0541 | 29.5135 | NaN | 39.4054 | 36.0811 | 42.8571 | 30 | NaN
| Shed | 30.2162 | 31.0811 | 30.6216 | NaN | 39.2973 | 36.4324 | 44.8393 | 28.8919 | NaN
| Shift | 26.7838 | 39.7568 | 28.1622 | NaN | 36.7027 | 31.7297 | 46.625 | 28.5946 | 27.1892
Tucson | Eff | 34.2432 | 32.2432 | 26.1351 | NaN | 43.1622 | 34.3514 | 44.8929 | 33.8919 | NaN
| Shed | 33.5676 | 35.1351 | 28.0541 | NaN | 43.9459 | 33.6757 | 45.3214 | 34.5135 | NaN
| Shift | 32.5676 | 33.4054 | 27.2973 | NaN | 42.3243 | 35 | 45.5 | 31.5676 | 35.1351 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -3.525% | -9.47% | NaN | NaN | 0.1438% | -25.1% | 4.062% | -4.404% | NaN
| Shift | -4.532% | -6.342% | NaN | NaN | 3.163% | 6.838% | -4.185% | -8.165% | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 2.217% | -10.2% | NaN | NaN | 1.14% | 4.975% | -14.04% | -0.7874% | NaN
| Shift | 12.75% | -7.653% | NaN | NaN | 0% | 8.706% | 3.74% | -6.412% | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -16.95% | -0.08703% | -3.755% | NaN | 0.2743% | -0.9738% | -4.625% | 3.694% | NaN
| Shift | -3.661% | -28.02% | 4.579% | NaN | 6.859% | 12.06% | -8.792% | 4.685% | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 1.973% | -8.969% | -7.342% | NaN | -1.816% | 1.967% | -0.9547% | -1.834% | NaN
| Shift | 4.893% | -3.604% | -4.447% | NaN | 1.941% | -1.888% | -1.352% | 6.858% | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | -15.91% | 14.5% | NaN | -40.08% | -29.61% | -62.15% | -9.768% | NaN
| Shed | -3.525% | -26.89% | NaN | NaN | -39.88% | -62.13% | -55.56% | -14.6% | NaN
| Shift | -4.532% | -23.26% | NaN | NaN | -35.65% | -20.75% | -68.94% | -18.73% | -6.949%
Buffalo | Eff | Baseline | -8.647% | 1.885% | NaN | -6.984% | -33.7% | -50.82% | 1.441% | NaN
| Shed | 2.217% | -19.73% | NaN | NaN | -5.765% | -27.05% | -71.99% | 0.6652% | NaN
| Shift | 12.75% | -16.96% | NaN | NaN | -6.984% | -22.06% | -45.18% | -4.878% | 0.4435%
New York | Eff | Baseline | -20.19% | -14.23% | NaN | -52.51% | -39.64% | -65.87% | -16.11% | NaN
| Shed | -16.95% | -20.29% | -18.51% | NaN | -52.09% | -41% | -73.54% | -11.82% | NaN
| Shift | -3.661% | -53.87% | -8.996% | NaN | -42.05% | -22.8% | -80.45% | -10.67% | -5.23%
Tucson | Eff | Baseline | 5.841% | 23.68% | NaN | -26.05% | -0.3157% | -31.1% | 1.026% | NaN
| Shed | 1.973% | -2.605% | 18.07% | NaN | -28.33% | 1.657% | -32.35% | -0.7893% | NaN
| Shift | 4.893% | 2.447% | 20.28% | NaN | -23.6% | -2.21% | -32.87% | 7.814% | -2.605%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Heater
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 8.973 | 5.6757 | 7.9189 | NaN | 6.2703 | 4.3784 | 12.8393 | 10.5676 | NaN | 28 min
| Shed | 11.027 | 17.4324 | NaN | NaN | 6.2703 | 10.8649 | 11.8929 | 6.4865 | NaN
| Shift | 5.4865 | 11.9189 | NaN | NaN | 6.4324 | 27.7568 | 14.5714 | 18.4865 | 8.1622
Buffalo | Eff | 11.9189 | 13.4595 | 21.6216 | NaN | 7.1892 | 19.2973 | 16.8036 | 14.0811 | NaN
| Shed | 15.2973 | 8.6216 | NaN | NaN | 7.1892 | 16.6216 | 20.7321 | 10.4054 | NaN
| Shift | 6.2162 | 10.3784 | NaN | NaN | 7.1892 | 2.8378 | 10.4821 | 11.2162 | 27
New York | Eff | 14.5946 | 12.3784 | 8.5135 | NaN | 6.4324 | 10.6216 | 19.3571 | 10.6216 | NaN
| Shed | 16.0811 | 13.7027 | 12 | NaN | 5.6757 | 7 | 13.1429 | 7.2973 | NaN
| Shift | 13.2703 | 9.7027 | 14.5405 | NaN | 6.3784 | 5.3243 | 10.1786 | 8.1892 | 13.4595
Tucson | Eff | 10.5135 | 7.5405 | 16.8919 | NaN | 6.0811 | 20.3243 | 18.8036 | 5.9459 | NaN
| Shed | 5.5405 | 17.3514 | 11.2432 | NaN | 6.0811 | 13.973 | 7.25 | 10.6486 | NaN
| Shift | 20.4054 | 15.973 | 13.3243 | NaN | 6.0811 | 15.3243 | 20.0179 | 3.8378 | 15.973 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -22.89% | -207.1% | NaN | NaN | 0% | -148.1% | 7.371% | 38.62% | NaN
| Shift | 38.86% | -110% | NaN | NaN | -2.586% | -534% | -13.49% | -74.94% | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -28.34% | 35.94% | NaN | NaN | 0% | 13.87% | -23.38% | 26.1% | NaN
| Shift | 47.85% | 22.89% | NaN | NaN | 0% | 85.29% | 37.62% | 20.35% | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -10.19% | -10.7% | -40.95% | NaN | 11.76% | 34.1% | 32.1% | 31.3% | NaN
| Shift | 9.074% | 21.62% | -70.79% | NaN | 0.8403% | 49.87% | 47.42% | 22.9% | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 47.3% | -130.1% | 33.44% | NaN | 0% | 31.25% | 61.44% | -79.09% | NaN
| Shift | -94.09% | -111.8% | 21.12% | NaN | 0% | 24.6% | -6.458% | 35.45% | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 36.75% | 11.75% | NaN | 30.12% | 51.2% | -43.09% | -17.77% | NaN
| Shed | -22.89% | -94.28% | NaN | NaN | 30.12% | -21.08% | -32.54% | 27.71% | NaN
| Shift | 38.86% | -32.83% | NaN | NaN | 28.31% | -209.3% | -62.39% | -106% | 9.036%
Buffalo | Eff | Baseline | -12.93% | -81.41% | NaN | 39.68% | -61.9% | -40.98% | -18.14% | NaN
| Shed | -28.34% | 27.66% | NaN | NaN | 39.68% | -39.46% | -73.94% | 12.7% | NaN
| Shift | 47.85% | 12.93% | NaN | NaN | 39.68% | 76.19% | 12.05% | 5.896% | -126.5%
New York | Eff | Baseline | 15.19% | 41.67% | NaN | 55.93% | 27.22% | -32.63% | 27.22% | NaN
| Shed | -10.19% | 6.111% | 17.78% | NaN | 61.11% | 52.04% | 9.947% | 50% | NaN
| Shift | 9.074% | 33.52% | 0.3704% | NaN | 56.3% | 63.52% | 30.26% | 43.89% | 7.778%
Tucson | Eff | Baseline | 28.28% | -60.67% | NaN | 42.16% | -93.32% | -78.85% | 43.44% | NaN
| Shed | 47.3% | -65.04% | -6.941% | NaN | 42.16% | -32.9% | 31.04% | -1.285% | NaN
| Shift | -94.09% | -51.93% | -26.74% | NaN | 42.16% | -45.76% | -90.4% | 63.5% | -51.93%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Fan
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 69.2973 | 60.6486 | 50.8919 | NaN | 62.1351 | 59.3514 | 77.8393 | 47.4865 | NaN | 98 min
| Shed | 63.3243 | 61.8108 | NaN | NaN | 63.1081 | 55.8108 | 85.8036 | 42.3243 | NaN
| Shift | 59.2703 | 43 | NaN | NaN | 61.0811 | 63.6486 | 85.3214 | 56.7838 | 59.8649
Buffalo | Eff | 61.0541 | 61.2973 | 58.2162 | NaN | 54.8108 | 54.3243 | 83.0179 | 38.9459 | NaN
| Shed | 58.973 | 62.0541 | NaN | NaN | 55.4324 | 58.1892 | 72.4286 | 43.3243 | NaN
| Shift | 64.5676 | 57.0541 | NaN | NaN | 55.4324 | 55 | 79.1607 | 56.6216 | 57.3514
New York | Eff | 48.9189 | 66.4054 | 69.2973 | NaN | 59.5676 | 56.6486 | 79.9643 | 33.7838 | NaN
| Shed | 69.4865 | 70.8108 | 61.5405 | NaN | 58 | 63.9189 | 83.8929 | 42.0541 | NaN
| Shift | 70.7027 | 55.027 | 72.6757 | NaN | 57.8108 | 63.1892 | 82.4464 | 43.6216 | 60.5946
Tucson | Eff | 74.5135 | 87.0811 | 60.7838 | NaN | 82.9189 | 61.9459 | 97.1071 | 49.8108 | NaN
| Shed | 67.4324 | 86 | 68 | NaN | 82.4865 | 63.1622 | 88.8929 | 47.027 | NaN
| Shift | 79.5405 | 65.1892 | 70.0811 | NaN | 79.5676 | 61.5946 | 88.7321 | 50.0811 | 77.4595 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | 8.619% | -1.916% | NaN | NaN | -1.566% | 5.965% | -10.23% | 10.87% | NaN
| Shift | 14.47% | 29.1% | NaN | NaN | 1.696% | -7.24% | -9.612% | -19.58% | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | 3.409% | -1.235% | NaN | NaN | -1.134% | -7.114% | 12.76% | -11.24% | NaN
| Shift | -5.755% | 6.922% | NaN | NaN | -1.134% | -1.244% | 4.646% | -45.39% | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | -42.04% | -6.634% | 11.19% | NaN | 2.632% | -12.83% | -4.913% | -24.48% | NaN
| Shift | -44.53% | 17.13% | -4.875% | NaN | 2.949% | -11.55% | -3.104% | -29.12% | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | NaN
| Shed | 9.503% | 1.241% | -11.87% | NaN | 0.5215% | -1.963% | 8.459% | 5.589% | NaN
| Shift | -6.746% | 25.14% | -15.3% | NaN | 4.042% | 0.5672% | 8.624% | -0.5426% | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 12.48% | 26.56% | NaN | 10.34% | 14.35% | -12.33% | 31.47% | NaN
| Shed | 8.619% | 10.8% | NaN | NaN | 8.931% | 19.46% | -23.82% | 38.92% | NaN
| Shift | 14.47% | 37.95% | NaN | NaN | 11.86% | 8.151% | -23.12% | 18.06% | 13.61%
Buffalo | Eff | Baseline | -0.3984% | 4.648% | NaN | 10.23% | 11.02% | -35.97% | 36.21% | NaN
| Shed | 3.409% | -1.638% | NaN | NaN | 9.208% | 4.692% | -18.63% | 29.04% | NaN
| Shift | -5.755% | 6.552% | NaN | NaN | 9.208% | 9.916% | -29.66% | 7.26% | 6.065%
New York | Eff | Baseline | -35.75% | -41.66% | NaN | -21.77% | -15.8% | -63.46% | 30.94% | NaN
| Shed | -42.04% | -44.75% | -25.8% | NaN | -18.56% | -30.66% | -71.49% | 14.03% | NaN
| Shift | -44.53% | -12.49% | -48.56% | NaN | -18.18% | -29.17% | -68.54% | 10.83% | -23.87%
Tucson | Eff | Baseline | -16.87% | 18.43% | NaN | -11.28% | 16.87% | -30.32% | 33.15% | NaN
| Shed | 9.503% | -15.42% | 8.741% | NaN | -10.7% | 15.23% | -19.3% | 36.89% | NaN
| Shift | -6.746% | 12.51% | 5.948% | NaN | -6.783% | 17.34% | -19.08% | 32.79% | -3.954%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Peak Demand (all)
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | 10.6044 | 10.1844 | 7.2804 | NaN | 7.0128 | 7.2804 | 13.5222 | 11.0535 | NaN | NaN | 14 kW
| Shed | 9.1036 | 10.5369 | NaN | NaN | 6.7141 | 6.1769 | 10.6286 | 8.4644 | NaN | NaN
| Shift | 9.2498 | 10.9352 | NaN | NaN | 6.899 | 8.2398 | 12.4132 | 9.522 | 2.9387 | 6.9426
Buffalo | Eff | 8.6292 | 10.6917 | 7.8466 | NaN | 7.3841 | 7.8466 | 10.6362 | 8.5476 | NaN | NaN
| Shed | 7.4417 | 8.9421 | NaN | NaN | 7.3252 | 6.7803 | 10.4426 | 7.5741 | NaN | NaN
| Shift | 6.9466 | 8.8613 | NaN | NaN | 7.3222 | 5.5745 | 8.9335 | 7.6982 | 4.2521 | 9.6309
New York | Eff | 9.7609 | 10.4749 | 7.2439 | NaN | 7.2232 | 6.9636 | 12.1119 | 9.4252 | NaN | NaN
| Shed | 8.9673 | 9.4567 | 6.8791 | NaN | 6.977 | 6.1551 | 10.2878 | 8.3189 | NaN | NaN
| Shift | 8.7585 | 9.5613 | 6.7049 | NaN | 7.1247 | 5.7482 | 10.5783 | 8.4101 | 3.9702 | 7.0726
Tucson | Eff | 10.5 | 10.0768 | 7.0715 | NaN | 7.2583 | 8.1859 | 13.2925 | 9.6637 | NaN | NaN
| Shed | 8.8838 | 9.1486 | 5.8671 | NaN | 6.8717 | 6.7873 | 10.7443 | 8.9549 | NaN | NaN
| Shift | 10.5378 | 10.0175 | 6.0154 | NaN | 7.1113 | 6.5432 | 11.9361 | 8.8496 | 3.6712 | 7.2903 | 0 kW
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 14.15% | -3.461% | NaN | NaN | 4.259% | 15.16% | 21.4% | 23.42% | NaN
| Shift | 12.77% | -7.372% | NaN | NaN | 1.623% | -13.18% | 8.201% | 13.85% | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 13.76% | 16.36% | NaN | NaN | 0.7972% | 13.59% | 1.82% | 11.39% | NaN
| Shift | 19.5% | 17.12% | NaN | NaN | 0.8372% | 28.96% | 16.01% | 9.938% | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 8.131% | 9.721% | 5.037% | NaN | 3.408% | 11.61% | 15.06% | 11.74% | NaN
| Shift | 10.27% | 8.722% | 7.441% | NaN | 1.363% | 17.45% | 12.66% | 10.77% | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 15.39% | 9.211% | 17.03% | NaN | 5.326% | 17.09% | 19.17% | 7.335% | NaN
| Shift | -0.3595% | 0.5885% | 14.93% | NaN | 2.025% | 20.07% | 10.2% | 8.425% | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 3.961% | 31.35% | NaN | 33.87% | 31.35% | -27.52% | -4.235% | NaN
| Shed | 14.15% | 0.6363% | NaN | NaN | 36.69% | 41.75% | -0.2282% | 20.18% | NaN
| Shift | 12.77% | -3.12% | NaN | NaN | 34.94% | 22.3% | -17.06% | 10.21% | 72.29%
Buffalo | Eff | Baseline | -23.9% | 9.069% | NaN | 14.43% | 9.069% | -23.26% | 0.9455% | NaN
| Shed | 13.76% | -3.627% | NaN | NaN | 15.11% | 21.43% | -21.02% | 12.23% | NaN
| Shift | 19.5% | -2.69% | NaN | NaN | 15.15% | 35.4% | -3.527% | 10.79% | 50.72%
New York | Eff | Baseline | -7.315% | 25.79% | NaN | 26% | 28.66% | -24.09% | 3.439% | NaN
| Shed | 8.131% | 3.117% | 29.52% | NaN | 28.52% | 36.94% | -5.398% | 14.77% | NaN
| Shift | 10.27% | 2.045% | 31.31% | NaN | 27.01% | 41.11% | -8.374% | 13.84% | 59.33%
Tucson | Eff | Baseline | 4.031% | 32.65% | NaN | 30.87% | 22.04% | -26.59% | 7.965% | NaN
| Shed | 15.39% | 12.87% | 44.12% | NaN | 34.56% | 35.36% | -2.327% | 14.72% | NaN
| Shift | -0.3595% | 4.596% | 42.71% | NaN | 32.27% | 37.68% | -13.68% | 15.72% | 65.04%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Cost (all)
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | 15.1502 | 15.6967 | 11.013 | NaN | 10.9927 | 11.013 | 19.0537 | 15.2629 | NaN | NaN | $ 20
| Shed | 14.3217 | 16.2783 | NaN | NaN | 10.7381 | 10.5692 | 16.7754 | 13.5272 | NaN | NaN
| Shift | 14.3478 | 17.0863 | NaN | NaN | 11.1743 | 13.3534 | 18.6374 | 15.3697 | 15.8938 | 12.7555
Buffalo | Eff | 8.2592 | 10.3 | 7.4184 | NaN | 7.1921 | 7.4184 | 10.2689 | 8.241 | NaN | NaN
| Shed | 7.9493 | 9.093 | NaN | NaN | 7.1474 | 6.8112 | 10.2455 | 7.5363 | NaN | NaN
| Shift | 7.4177 | 9.2273 | NaN | NaN | 7.1581 | 5.998 | 9.1509 | 7.8796 | 8.6074 | 9.4416
New York | Eff | 11.0416 | 13.0014 | 6.6865 | NaN | 8.5117 | 8.6371 | 15.4135 | 10.4116 | NaN | NaN
| Shed | 11.3392 | 11.0367 | 7.1177 | NaN | 8.205 | 7.8581 | 12.5282 | 9.4953 | NaN | NaN
| Shift | 11.3894 | 11.283 | 7.3206 | NaN | 9.276 | 8.8832 | 12.7095 | 10.5049 | 7.3234 | 11.1287
Tucson | Eff | 6.7491 | 6.5278 | 3.7656 | NaN | 4.9138 | 5.3329 | 8.2944 | 6.1665 | NaN | NaN
| Shed | 5.8434 | 6.2113 | 3.4915 | NaN | 4.7219 | 4.6629 | 7.2088 | 6.1097 | NaN | NaN
| Shift | 7.0797 | 6.8204 | 3.6594 | NaN | 4.9601 | 4.8277 | 7.9796 | 6.099 | 6.2343 | 5.562 | $ 0
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 5.469% | -3.705% | NaN | NaN | 2.316% | 4.029% | 11.96% | 11.37% | NaN
| Shift | 5.297% | -8.853% | NaN | NaN | -1.653% | -21.25% | 2.185% | -0.7% | NaN
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 3.752% | 11.72% | NaN | NaN | 0.6226% | 8.184% | 0.2278% | 8.55% | NaN
| Shift | 10.19% | 10.41% | NaN | NaN | 0.4733% | 19.15% | 10.89% | 4.385% | NaN
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -2.696% | 15.11% | -6.448% | NaN | 3.603% | 9.019% | 18.72% | 8.801% | NaN
| Shift | -3.151% | 13.22% | -9.483% | NaN | -8.979% | -2.85% | 17.54% | -0.8964% | NaN
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 13.42% | 4.848% | 7.279% | NaN | 3.904% | 12.56% | 13.09% | 0.9209% | NaN
| Shift | -4.9% | -4.482% | 2.82% | NaN | -0.9424% | 9.474% | 3.795% | 1.095% | NaN
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | -3.607% | 27.31% | NaN | 27.44% | 27.31% | -25.76% | -0.7435% | NaN
| Shed | 5.469% | -7.446% | NaN | NaN | 29.12% | 30.24% | -10.73% | 10.71% | NaN
| Shift | 5.297% | -12.78% | NaN | NaN | 26.24% | 11.86% | -23.02% | -1.449% | -4.908%
Buffalo | Eff | Baseline | -24.71% | 10.18% | NaN | 12.92% | 10.18% | -24.33% | 0.2208% | NaN
| Shed | 3.752% | -10.1% | NaN | NaN | 13.46% | 17.53% | -24.05% | 8.752% | NaN
| Shift | 10.19% | -11.72% | NaN | NaN | 13.33% | 27.38% | -10.8% | 4.596% | -4.215%
New York | Eff | Baseline | -17.75% | 39.44% | NaN | 22.91% | 21.78% | -39.59% | 5.706% | NaN
| Shed | -2.696% | 0.04388% | 35.54% | NaN | 25.69% | 28.83% | -13.46% | 14% | NaN
| Shift | -3.151% | -2.187% | 33.7% | NaN | 15.99% | 19.55% | -15.11% | 4.86% | 33.67%
Tucson | Eff | Baseline | 3.279% | 44.21% | NaN | 27.19% | 20.98% | -22.9% | 8.632% | NaN
| Shed | 13.42% | 7.967% | 48.27% | NaN | 30.04% | 30.91% | -6.812% | 9.473% | NaN
| Shift | -4.9% | -1.057% | 45.78% | NaN | 26.51% | 28.47% | -18.23% | 9.632% | 7.627%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## FF (all)
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES | MPC&TES
Atlanta | Eff | 0.2194 | 0.30166 | 0.28248 | NaN | 0.31842 | 0.28248 | 0.20305 | 0.17825 | NaN | NaN | +1
| Shed | 0.32194 | 0.30403 | NaN | NaN | 0.33768 | 0.39746 | 0.32509 | 0.33697 | NaN | NaN
| Shift | 0.30807 | 0.31528 | NaN | NaN | 0.34944 | 0.34995 | 0.27462 | 0.34626 | 0.84885 | 0.4532
Buffalo | Eff | 0.10119 | 0.10902 | 0.075518 | NaN | 0.13087 | 0.075518 | 0.1109 | 0.11178 | NaN | NaN
| Shed | 0.27349 | 0.19347 | NaN | NaN | 0.13414 | 0.17605 | 0.13661 | 0.16246 | NaN | NaN
| Shift | 0.25914 | 0.2248 | NaN | NaN | 0.13696 | 0.26945 | 0.20177 | 0.20312 | 0.73931 | 0.17264
New York | Eff | -0.14136 | -0.14905 | -0.13918 | NaN | -0.13564 | -0.052361 | -0.13276 | -0.076194 | NaN | NaN
| Shed | -0.14212 | -0.096104 | -0.14149 | NaN | -0.12379 | -0.022155 | -0.067297 | -0.099116 | NaN | NaN
| Shift | -0.032602 | -0.068336 | -0.026412 | NaN | -0.09414 | 0.099161 | -0.094226 | -0.035095 | 0.65865 | 0.4755
Tucson | Eff | 0.1665 | 0.17774 | 0.052767 | NaN | 0.23731 | 0.18574 | 0.12176 | 0.15584 | NaN | NaN
| Shed | 0.19908 | 0.24099 | 0.17213 | NaN | 0.25609 | 0.25581 | 0.22569 | 0.2472 | NaN | NaN
| Shift | 0.22745 | 0.24455 | 0.19363 | NaN | 0.27425 | 0.33739 | 0.22096 | 0.25973 | 0.78427 | 0.37143 | -1

## legend
-1 | -0.95 | -0.9 | -0.85 | -0.8 | -0.75 | -0.7 | -0.65 | -0.6 | -0.55 | -0.5 | -0.45 | -0.4 | -0.35 | -0.3 | -0.25 | -0.2 | -0.15 | -0.1 | -0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60