## Peak Demand
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 1.1379 | 0.99261 | NaN | NaN | 0.82906 | 0.53177 | 1.5312 | 1.1772 | 0.8839 | 1.9 kW
| Shed | 0.47318 | 0.52487 | NaN | NaN | 0.58721 | 0.26115 | 0.80995 | 0.55973 | 0.50669
| Shift | 0.71335 | 0.58303 | NaN | NaN | 0.69006 | 0.29858 | 0.90338 | 0.49572 | 0.35741
Buffalo | Eff | 0.1682 | 0.25914 | NaN | 0.29584 | 0.2434 | 0.17036 | 0.26212 | 0.19419 | 0.15326
| Shed | 0.14941 | 0.18283 | NaN | 0.18721 | 0.21136 | 0.14679 | 0.18986 | 0.15147 | 0.14523
| Shift | 0.14613 | 0.19094 | NaN | 0.18721 | 0.20653 | 0.14365 | 0.18737 | 0.1534 | 0.1214
New York | Eff | 0.29973 | 0.5332 | 0.48993 | 0.12089 | 0.19343 | 0.23205 | 0.5438 | 0.29839 | 0.30434
| Shed | 0.19405 | 0.26395 | 0.25835 | 0.1129 | 0.24581 | 0.18289 | 0.27822 | 0.1783 | 0.19432
| Shift | 0.22943 | 0.2901 | 0.39916 | 0.1129 | 0.24025 | 0.15669 | 0.30003 | 0.22563 | 0.16132
Tucson | Eff | 1.497 | 1.6573 | 0.90348 | 0.13751 | 1.0832 | 1.0728 | 1.844 | 1.5589 | 1.6051
| Shed | 0.87455 | 0.99342 | 0.40084 | 0.11659 | 0.60363 | 0.58018 | 1.6101 | 0.73086 | 0.85463
| Shift | 0.7267 | 0.76396 | 0.35716 | 0.12868 | 0.62692 | 0.51442 | 1.4073 | 0.69101 | 0.7688 | 0 kW
Average HVAC Demand during Peak Period
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 58.42% | 47.12% | NaN | NaN | 29.17% | 50.89% | 47.1% | 52.45% | 42.68%
| Shift | 37.31% | 41.26% | NaN | NaN | 16.77% | 43.85% | 41% | 57.89% | 59.56%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 11.17% | 29.45% | NaN | 36.72% | 13.17% | 13.83% | 27.57% | 22% | 5.238%
| Shift | 13.12% | 26.32% | NaN | 36.72% | 15.15% | 15.68% | 28.52% | 21.01% | 20.79%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 35.26% | 50.5% | 47.27% | 6.613% | -27.08% | 21.19% | 48.84% | 40.24% | 36.15%
| Shift | 23.45% | 45.59% | 18.53% | 6.613% | -24.2% | 32.48% | 44.83% | 24.38% | 46.99%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 41.58% | 40.06% | 55.63% | 15.21% | 44.27% | 45.92% | 12.68% | 53.12% | 46.76%
| Shift | 51.46% | 53.9% | 60.47% | 6.419% | 42.12% | 52.05% | 23.68% | 55.67% | 52.1%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 12.77% | NaN | NaN | 27.14% | 53.27% | -34.57% | -3.455% | 22.32%
| Shed | 58.42% | 53.87% | NaN | NaN | 48.39% | 77.05% | 28.82% | 50.81% | 55.47%
| Shift | 37.31% | 48.76% | NaN | NaN | 39.36% | 73.76% | 20.61% | 56.44% | 68.59%
Buffalo | Eff | Baseline | -54.06% | NaN | -75.88% | -44.71% | -1.279% | -55.84% | -15.45% | 8.886%
| Shed | 11.17% | -8.696% | NaN | -11.3% | -25.65% | 12.73% | -12.87% | 9.949% | 13.66%
| Shift | 13.12% | -13.52% | NaN | -11.3% | -22.78% | 14.6% | -11.4% | 8.804% | 27.83%
New York | Eff | Baseline | -77.89% | -63.46% | 59.67% | 35.46% | 22.58% | -81.43% | 0.4471% | -1.541%
| Shed | 35.26% | 11.94% | 13.81% | 62.33% | 17.99% | 38.98% | 7.175% | 40.51% | 35.17%
| Shift | 23.45% | 3.211% | -33.17% | 62.33% | 19.84% | 47.72% | -0.09988% | 24.72% | 46.18%
Tucson | Eff | Baseline | -10.71% | 39.65% | 90.81% | 27.64% | 28.33% | -23.18% | -4.138% | -7.224%
| Shed | 41.58% | 33.64% | 73.22% | 92.21% | 59.68% | 61.24% | -7.556% | 51.18% | 42.91%
| Shift | 51.46% | 48.97% | 76.14% | 91.4% | 58.12% | 65.64% | 5.99% | 53.84% | 48.64%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Cost
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 1.3031 | 1.2263 | NaN | NaN | 1.1175 | 0.656 | 1.7719 | 1.3272 | 1.1063 | $ 1.8
| Shed | 0.69922 | 0.85247 | NaN | NaN | 0.95333 | 0.4446 | 1.1096 | 0.78912 | 0.80475
| Shift | 0.94898 | 0.97643 | NaN | NaN | 1.031 | 0.50273 | 1.3148 | 0.79096 | 0.62832
Buffalo | Eff | 0.17126 | 0.2412 | NaN | 0.24515 | 0.24411 | 0.17178 | 0.24608 | 0.18821 | 0.15763
| Shed | 0.16098 | 0.19746 | NaN | 0.24359 | 0.23701 | 0.15432 | 0.20618 | 0.16486 | 0.15342
| Shift | 0.16392 | 0.20288 | NaN | 0.24359 | 0.23023 | 0.15402 | 0.21002 | 0.16384 | 0.1282
New York | Eff | 0.35535 | 0.61146 | 0.48018 | 0.63059 | 0.26432 | 0.32227 | 0.62673 | 0.35362 | 0.39735
| Shed | 0.29844 | 0.37519 | 0.31964 | 0.61522 | 0.44694 | 0.29918 | 0.41402 | 0.24674 | 0.26133
| Shift | 0.82121 | 0.86957 | 0.98955 | 0.61522 | 0.58597 | 0.30914 | 0.80026 | 0.77703 | 0.26189
Tucson | Eff | 0.93925 | 0.94816 | 0.55241 | 0.076252 | 0.63847 | 0.6389 | 1.1526 | 0.94614 | 0.97891
| Shed | 0.67912 | 0.67678 | 0.45554 | 0.070374 | 0.58894 | 0.4117 | 1.0245 | 0.54807 | 0.71029
| Shift | 0.58773 | 0.59246 | 0.41296 | 0.073463 | 0.57727 | 0.3847 | 0.95713 | 0.51889 | 0.64556 | $ 0
HVAC Daily Time-Of-Use Cost
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 46.34% | 30.49% | NaN | NaN | 14.7% | 32.22% | 37.38% | 40.54% | 27.26%
| Shift | 27.18% | 20.38% | NaN | NaN | 7.746% | 23.36% | 25.79% | 40.4% | 43.21%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 6.004% | 18.14% | NaN | 0.6337% | 2.907% | 10.17% | 16.21% | 12.41% | 2.667%
| Shift | 4.29% | 15.89% | NaN | 0.6337% | 5.683% | 10.34% | 14.66% | 12.95% | 18.67%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 16.02% | 38.64% | 33.43% | 2.438% | -69.09% | 7.166% | 33.94% | 30.22% | 34.23%
| Shift | -131.1% | -42.21% | -106.1% | 2.438% | -121.7% | 4.075% | -27.69% | -119.7% | 34.09%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 27.7% | 28.62% | 17.54% | 7.709% | 7.756% | 35.56% | 11.11% | 42.07% | 27.44%
| Shift | 37.43% | 37.51% | 25.24% | 3.658% | 9.584% | 39.79% | 16.96% | 45.16% | 34.05%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 5.891% | NaN | NaN | 14.24% | 49.66% | -35.97% | -1.849% | 15.1%
| Shed | 46.34% | 34.58% | NaN | NaN | 26.84% | 65.88% | 14.85% | 39.44% | 38.24%
| Shift | 27.18% | 25.07% | NaN | NaN | 20.88% | 61.42% | -0.8985% | 39.3% | 51.78%
Buffalo | Eff | Baseline | -40.84% | NaN | -43.14% | -42.53% | -0.3031% | -43.69% | -9.896% | 7.962%
| Shed | 6.004% | -15.29% | NaN | -42.23% | -38.39% | 9.896% | -20.39% | 3.741% | 10.42%
| Shift | 4.29% | -18.46% | NaN | -42.23% | -34.43% | 10.07% | -22.63% | 4.333% | 25.14%
New York | Eff | Baseline | -72.07% | -35.13% | -77.45% | 25.62% | 9.31% | -76.37% | 0.4886% | -11.82%
| Shed | 16.02% | -5.581% | 10.05% | -73.13% | -25.77% | 15.81% | -16.51% | 30.57% | 26.46%
| Shift | -131.1% | -144.7% | -178.5% | -73.13% | -64.9% | 13.01% | -125.2% | -118.7% | 26.3%
Tucson | Eff | Baseline | -0.9487% | 41.19% | 91.88% | 32.02% | 31.98% | -22.71% | -0.7328% | -4.223%
| Shed | 27.7% | 27.94% | 51.5% | 92.51% | 37.3% | 56.17% | -9.072% | 41.65% | 24.38%
| Shift | 37.43% | 36.92% | 56.03% | 92.18% | 38.54% | 59.04% | -1.903% | 44.75% | 31.27%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## FF
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | -0.10979 | 0.021612 | NaN | NaN | 0.14739 | 0.019208 | -0.090389 | -0.13993 | 0.041928 | +1
| Shed | 0.25749 | 0.35195 | NaN | NaN | 0.35158 | 0.39323 | 0.16826 | 0.20369 | 0.3311
| Shift | 0.12984 | 0.37923 | NaN | NaN | 0.26938 | 0.38385 | 0.24066 | 0.33546 | 0.41946
Buffalo | Eff | 0.2057 | 0.060894 | NaN | 0.8056 | 0.20452 | 0.19226 | 0.075748 | 0.12886 | 0.22964
| Shed | 0.28183 | 0.28251 | NaN | 0.87734 | 0.35739 | 0.2529 | 0.28328 | 0.28986 | 0.26465
| Shift | 0.32867 | 0.26357 | NaN | 0.87734 | 0.32466 | 0.28016 | 0.32128 | 0.27117 | 0.26348
New York | Eff | -0.23841 | -0.32379 | -0.46509 | 0.6994 | 0.18054 | -0.17627 | -0.40438 | -0.27503 | -0.20363
| Shed | 0.01998 | 0.025283 | -0.14034 | 0.70478 | 0.00057006 | -0.026285 | -0.1054 | 0.01061 | 0.097088
| Shift | 0.15653 | 0.16762 | -0.035727 | 0.70478 | 0.11229 | 0.18186 | 0.085691 | 0.1421 | 0.16062
Tucson | Eff | 0.13029 | -0.031195 | 0.19849 | 0.098509 | 0.025455 | 0.043925 | 0.12441 | 0.076672 | 0.084788
| Shed | 0.38846 | 0.24533 | 0.60387 | 0.18609 | 0.56206 | 0.29446 | 0.15154 | 0.3542 | 0.44838
| Shift | 0.42533 | 0.38722 | 0.61128 | 0.12973 | 0.5249 | 0.3514 | 0.24317 | 0.3556 | 0.45676 | -1

## Energy
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 10.2532 | 10.1453 | 2.6641 | 4.2607 | 9.7239 | 5.4218 | 14.0428 | 10.327 | 9.2258 | 26 kWh
| Shed | 6.3727 | 8.0993 | NaN | NaN | 9.056 | 4.304 | 9.738 | 7.029 | 7.5749
| Shift | 8.1979 | 9.3922 | NaN | NaN | 9.4449 | 4.8459 | 11.897 | 7.4596 | 6.1565
Buffalo | Eff | 2.5412 | 3.3113 | 1.9499 | 9.1309 | 3.6717 | 2.5308 | 3.4033 | 2.675 | 2.3873
| Shed | 2.4965 | 3.0579 | NaN | 9.1579 | 3.9468 | 2.3577 | 3.1788 | 2.5595 | 2.37
| Shift | 2.612 | 3.1114 | NaN | 9.1579 | 3.6698 | 2.3947 | 3.3128 | 2.5256 | 1.978
New York | Eff | 3.8724 | 6.4445 | 5.3505 | 6.4348 | 3.7768 | 3.1565 | 6.1955 | 3.7444 | 4.0457
| Shed | 3.168 | 4.3327 | 3.6249 | 6.1187 | 3.9353 | 2.8513 | 4.0271 | 2.8835 | 3.4434
| Shift | 4.3521 | 5.5764 | 6.1662 | 6.1187 | 4.3302 | 3.0642 | 5.2503 | 4.208 | 3.075
Tucson | Eff | 20.6553 | 19.2862 | 18.0354 | 2.4405 | 13.3379 | 13.4657 | 25.2715 | 20.2607 | 21.0462
| Shed | 17.161 | 15.7963 | 16.1904 | 2.2919 | 16.5402 | 9.8679 | 22.7722 | 13.5806 | 18.5917
| Shift | 15.1746 | 14.9604 | 14.701 | 2.3658 | 15.8348 | 9.5174 | 22.314 | 12.8679 | 16.9826 | 0 kWh
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 37.85% | 20.17% | NaN | NaN | 6.869% | 20.62% | 30.65% | 31.94% | 17.89%
| Shift | 20.05% | 7.424% | NaN | NaN | 2.869% | 10.62% | 15.28% | 27.77% | 33.27%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 1.757% | 7.653% | NaN | -0.2957% | -7.492% | 6.839% | 6.596% | 4.316% | 0.7249%
| Shift | -2.788% | 6.037% | NaN | -0.2957% | 0.05379% | 5.381% | 2.657% | 5.584% | 17.15%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 18.19% | 32.77% | 32.25% | 4.913% | -4.195% | 9.668% | 35% | 22.99% | 14.89%
| Shift | -12.39% | 13.47% | -15.25% | 4.913% | -14.65% | 2.922% | 15.26% | -12.38% | 23.99%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 16.92% | 18.1% | 10.23% | 6.09% | -24.01% | 26.72% | 9.89% | 32.97% | 11.66%
| Shift | 26.53% | 22.43% | 18.49% | 3.062% | -18.72% | 29.32% | 11.7% | 36.49% | 19.31%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 1.052% | 74.02% | 58.45% | 5.162% | 47.12% | -36.96% | -0.7197% | 10.02%
| Shed | 37.85% | 21.01% | NaN | NaN | 11.68% | 58.02% | 5.024% | 31.45% | 26.12%
| Shift | 20.05% | 8.397% | NaN | NaN | 7.883% | 52.74% | -16.03% | 27.25% | 39.96%
Buffalo | Eff | Baseline | -30.3% | 23.27% | -259.3% | -44.49% | 0.4069% | -33.92% | -5.266% | 6.055%
| Shed | 1.757% | -20.33% | NaN | -260.4% | -55.32% | 7.218% | -25.09% | -0.7228% | 6.736%
| Shift | -2.788% | -22.44% | NaN | -260.4% | -44.41% | 5.766% | -30.37% | 0.6117% | 22.16%
New York | Eff | Baseline | -66.42% | -38.17% | -66.17% | 2.469% | 18.49% | -59.99% | 3.306% | -4.475%
| Shed | 18.19% | -11.89% | 6.393% | -58.01% | -1.623% | 26.37% | -3.995% | 25.54% | 11.08%
| Shift | -12.39% | -44% | -59.24% | -58.01% | -11.82% | 20.87% | -35.58% | -8.667% | 20.59%
Tucson | Eff | Baseline | 6.628% | 12.68% | 88.18% | 35.43% | 34.81% | -22.35% | 1.91% | -1.893%
| Shed | 16.92% | 23.52% | 21.62% | 88.9% | 19.92% | 52.23% | -10.25% | 34.25% | 9.991%
| Shift | 26.53% | 27.57% | 28.83% | 88.55% | 23.34% | 53.92% | -8.031% | 37.7% | 17.78%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Cold
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 8.1429 | 8 | 11.7143 | 23.1429 | 9.5714 | 8.8571 | 8.2727 | 10.4286 | 8.7143 | 24 min
| Shed | 7.5714 | 7.4286 | NaN | NaN | 8 | 8.1429 | 8 | 9.4286 | 8
| Shift | 8.2857 | 7.2857 | NaN | NaN | 8.7143 | 7.8571 | 7.5455 | 9.5714 | 7.5714
Buffalo | Eff | 9.8571 | 8.8571 | 9.1429 | 20 | 11 | 9.7143 | 9.6364 | 13 | 12.8571
| Shed | 8.4286 | 8 | NaN | 21.2857 | 9.5714 | 8.2857 | 8 | 10.2857 | 12.5714
| Shift | 9 | 8.4286 | NaN | 21.2857 | 10.8571 | 8.7143 | 8.2727 | 11.4286 | 12.8571
New York | Eff | 8.5714 | 8.1429 | 3.4286 | 15.8571 | 8.5714 | 9 | 8.2727 | 11.5714 | 9.4286
| Shed | 7.8571 | 7.4286 | 3.2857 | 15.5714 | 9.2857 | 7.7143 | 7.3636 | 9.4286 | 7.2857
| Shift | 8.1429 | 8 | 3.5714 | 15.5714 | 8.7143 | 9.1429 | 8.3636 | 9.5714 | 8.7143
Tucson | Eff | 7.8571 | 8.1429 | 3.4286 | 9 | 7.2857 | 7.8571 | 7.8182 | 11.5714 | 8.1429
| Shed | 7.7143 | 7.5714 | 3.4286 | 9 | 8.2857 | 7.8571 | 8.2727 | 10.5714 | 7.5714
| Shift | 7.7143 | 8.1429 | 3.4286 | 9 | 8.7143 | 7.8571 | 7.6364 | 10.4286 | 7.8571 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 7.018% | 7.143% | NaN | NaN | 16.42% | 8.065% | 3.297% | 9.589% | 8.197%
| Shift | -1.754% | 8.929% | NaN | NaN | 8.955% | 11.29% | 8.791% | 8.219% | 13.11%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 14.49% | 9.677% | NaN | -6.429% | 12.99% | 14.71% | 16.98% | 20.88% | 2.222%
| Shift | 8.696% | 4.839% | NaN | -6.429% | 1.299% | 10.29% | 14.15% | 12.09% | 0%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 8.333% | 8.772% | 4.167% | 1.802% | -8.333% | 14.29% | 10.99% | 18.52% | 22.73%
| Shift | 5% | 1.754% | -4.167% | 1.802% | -1.667% | -1.587% | -1.099% | 17.28% | 7.576%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 1.818% | 7.018% | 0% | 0% | -13.73% | 0% | -5.814% | 8.642% | 7.018%
| Shift | 1.818% | 0% | 0% | 0% | -19.61% | 0% | 2.326% | 9.877% | 3.509%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 1.754% | -43.86% | -184.2% | -17.54% | -8.772% | -1.595% | -28.07% | -7.018%
| Shed | 7.018% | 8.772% | NaN | NaN | 1.754% | 0% | 1.754% | -15.79% | 1.754%
| Shift | -1.754% | 10.53% | NaN | NaN | -7.018% | 3.509% | 7.337% | -17.54% | 7.018%
Buffalo | Eff | Baseline | 10.14% | 7.246% | -102.9% | -11.59% | 1.449% | 2.24% | -31.88% | -30.43%
| Shed | 14.49% | 18.84% | NaN | -115.9% | 2.899% | 15.94% | 18.84% | -4.348% | -27.54%
| Shift | 8.696% | 14.49% | NaN | -115.9% | -10.14% | 11.59% | 16.07% | -15.94% | -30.43%
New York | Eff | Baseline | 5% | 60% | -85% | 0% | -5% | 3.485% | -35% | -10%
| Shed | 8.333% | 13.33% | 61.67% | -81.67% | -8.333% | 10% | 14.09% | -10% | 15%
| Shift | 5% | 6.667% | 58.33% | -81.67% | -1.667% | -6.667% | 2.424% | -11.67% | -1.667%
Tucson | Eff | Baseline | -3.636% | 56.36% | -14.55% | 7.273% | 0% | 0.4959% | -47.27% | -3.636%
| Shed | 1.818% | 3.636% | 56.36% | -14.55% | -5.455% | 0% | -5.289% | -34.55% | 3.636%
| Shift | 1.818% | -3.636% | 56.36% | -14.55% | -10.91% | 0% | 2.81% | -32.73% | 0%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Warm
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 55.1429 | 51 | 45.4286 | 7.2857 | 48.4286 | 47.8571 | 45.3636 | 56.8571 | 46.7143 | 69 min
| Shed | 55.2857 | 57.5714 | NaN | NaN | 54.2857 | 50.8571 | 44 | 61.4286 | 47
| Shift | 49.8571 | 56.8571 | NaN | NaN | 47.8571 | 55 | 49.0909 | 56.4286 | 51.2857
Buffalo | Eff | 44.2857 | 49.7143 | 32.7143 | 7.5714 | 42.2857 | 49.2857 | 35.7273 | 46.8571 | 37.8571
| Shed | 57 | 56 | NaN | 7.1429 | 47.5714 | 55 | 44.2727 | 55.2857 | 38.8571
| Shift | 53.7143 | 51 | NaN | 7.1429 | 41.5714 | 49.5714 | 42.6364 | 53 | 38.7143
New York | Eff | 49.4286 | 50.1429 | 60.2857 | 10.1429 | 63.5714 | 48.1429 | 42.9091 | 51 | 46
| Shed | 55.7143 | 54.4286 | 63.2857 | 9.7143 | 50 | 56.7143 | 46.6364 | 58 | 55.4286
| Shift | 53 | 53.2857 | 58.8571 | 9.7143 | 50.1429 | 51 | 44.4545 | 58.7143 | 52
Tucson | Eff | 61.1429 | 58.7143 | 56.1429 | 62.8571 | 68.2857 | 56.5714 | 53.9091 | 61.2857 | 58.2857
| Shed | 61.1429 | 61.7143 | 57.4286 | 64.4286 | 53.8571 | 59 | 54 | 59.8571 | 60.8571
| Shift | 56.7143 | 60.1429 | 56.7143 | 61.7143 | 54.1429 | 54.1429 | 52.4545 | 59.5714 | 60.7143 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -0.2591% | -12.89% | NaN | NaN | -12.09% | -6.269% | 3.006% | -8.04% | -0.6116%
| Shift | 9.585% | -11.48% | NaN | NaN | 1.18% | -14.93% | -8.216% | 0.7538% | -9.786%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -28.71% | -12.64% | NaN | 5.66% | -12.5% | -11.59% | -23.92% | -17.99% | -2.642%
| Shift | -21.29% | -2.586% | NaN | 5.66% | 1.689% | -0.5797% | -19.34% | -13.11% | -2.264%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -12.72% | -8.547% | -4.976% | 4.225% | 21.35% | -17.8% | -8.686% | -13.73% | -20.5%
| Shift | -7.225% | -6.268% | 2.37% | 4.225% | 21.12% | -5.935% | -3.602% | -15.13% | -13.04%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 0% | -5.109% | -2.29% | -2.5% | 21.13% | -4.293% | -0.1686% | 2.331% | -4.412%
| Shift | 7.243% | -2.433% | -1.018% | 1.818% | 20.71% | 4.293% | 2.698% | 2.797% | -4.167%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 7.513% | 17.62% | 86.79% | 12.18% | 13.21% | 17.73% | -3.109% | 15.28%
| Shed | -0.2591% | -4.404% | NaN | NaN | 1.554% | 7.772% | 20.21% | -11.4% | 14.77%
| Shift | 9.585% | -3.109% | NaN | NaN | 13.21% | 0.2591% | 10.98% | -2.332% | 6.995%
Buffalo | Eff | Baseline | -12.26% | 26.13% | 82.9% | 4.516% | -11.29% | 19.33% | -5.806% | 14.52%
| Shed | -28.71% | -26.45% | NaN | 83.87% | -7.419% | -24.19% | 0.02933% | -24.84% | 12.26%
| Shift | -21.29% | -15.16% | NaN | 83.87% | 6.129% | -11.94% | 3.724% | -19.68% | 12.58%
New York | Eff | Baseline | -1.445% | -21.97% | 79.48% | -28.61% | 2.601% | 13.19% | -3.179% | 6.936%
| Shed | -12.72% | -10.12% | -28.03% | 80.35% | -1.156% | -14.74% | 5.649% | -17.34% | -12.14%
| Shift | -7.225% | -7.803% | -19.08% | 80.35% | -1.445% | -3.179% | 10.06% | -18.79% | -5.202%
Tucson | Eff | Baseline | 3.972% | 8.178% | -2.804% | -11.68% | 7.477% | 11.83% | -0.2336% | 4.673%
| Shed | 0% | -0.9346% | 6.075% | -5.374% | 11.92% | 3.505% | 11.68% | 2.103% | 0.4673%
| Shift | 7.243% | 1.636% | 7.243% | -0.9346% | 11.45% | 11.45% | 14.21% | 2.57% | 0.7009%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Heater
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 117.4286 | 116.2857 | 119.8571 | 229.1429 | 117.4286 | 123.2857 | 123.7273 | 90.7143 | 118.7143 | 230 min
| Shed | 111.5714 | 110.4286 | NaN | NaN | 117.4286 | 117.4286 | 129.8182 | 88.7143 | 110.4286
| Shift | 117.4286 | 110.4286 | NaN | NaN | 117.4286 | 111.5714 | 129.8182 | 88.7143 | 110.4286
Buffalo | Eff | 120.1429 | 119 | 179.8571 | 204.5714 | 122.5714 | 122.5714 | 131.3636 | 90.7143 | 122.5714
| Shed | 122.5714 | 122.2857 | NaN | 205.2857 | 120.1429 | 122.2857 | 129.8182 | 88.7143 | 122.5714
| Shift | 119.8571 | 120.1429 | NaN | 205.2857 | 120.1429 | 119.8571 | 129.8182 | 88.7143 | 122.5714
New York | Eff | 119.8571 | 116.2857 | 110 | 160.5714 | 111.5714 | 120.8571 | 129.8182 | 90.7143 | 119.8571
| Shed | 111.5714 | 110.4286 | 110 | 160.5714 | 117.4286 | 119.8571 | 129.8182 | 88.7143 | 111.5714
| Shift | 111.5714 | 110.4286 | 106.1429 | 160.5714 | 117.4286 | 111.5714 | 129.8182 | 88.7143 | 111.5714
Tucson | Eff | 119 | 119 | 106.1429 | 120 | 116.2857 | 122.4286 | 127.7273 | 69.2857 | 116.2857
| Shed | 116.2857 | 110.4286 | 106.1429 | 120 | 116.2857 | 118.7143 | 123.7273 | 60.5714 | 110.4286
| Shift | 116.2857 | 116.2857 | 106.1429 | 109 | 116.2857 | 118.7143 | 129.8182 | 60.5714 | 110.4286 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 4.988% | 5.037% | NaN | NaN | 0% | 4.751% | -4.923% | 2.205% | 6.98%
| Shift | 0% | 5.037% | NaN | NaN | 0% | 9.502% | -4.923% | 2.205% | 6.98%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -2.021% | -2.761% | NaN | -0.3492% | 1.981% | 0.2331% | 1.176% | 2.205% | 0%
| Shift | 0.2378% | -0.9604% | NaN | -0.3492% | 1.981% | 2.214% | 1.176% | 2.205% | 0%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 6.913% | 5.037% | 0% | 0% | -5.25% | 0.8274% | 0% | 2.205% | 6.913%
| Shift | 6.913% | 5.037% | 3.506% | 0% | -5.25% | 7.683% | 0% | 2.205% | 6.913%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 2.281% | 7.203% | 0% | 0% | 0% | 3.034% | 3.132% | 12.58% | 5.037%
| Shift | 2.281% | 2.281% | 0% | 9.167% | 0% | 3.034% | -1.637% | 12.58% | 5.037%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 0.9732% | -2.068% | -95.13% | 0% | -4.988% | -5.364% | 22.75% | -1.095%
| Shed | 4.988% | 5.961% | NaN | NaN | 0% | 0% | -10.55% | 24.45% | 5.961%
| Shift | 0% | 5.961% | NaN | NaN | 0% | 4.988% | -10.55% | 24.45% | 5.961%
Buffalo | Eff | Baseline | 0.9512% | -49.7% | -70.27% | -2.021% | -2.021% | -9.34% | 24.49% | -2.021%
| Shed | -2.021% | -1.784% | NaN | -70.87% | 0% | -1.784% | -8.053% | 26.16% | -2.021%
| Shift | 0.2378% | 0% | NaN | -70.87% | 0% | 0.2378% | -8.053% | 26.16% | -2.021%
New York | Eff | Baseline | 2.98% | 8.224% | -33.97% | 6.913% | -0.8343% | -8.311% | 24.31% | 0%
| Shed | 6.913% | 7.867% | 8.224% | -33.97% | 2.026% | 0% | -8.311% | 25.98% | 6.913%
| Shift | 6.913% | 7.867% | 11.44% | -33.97% | 2.026% | 6.913% | -8.311% | 25.98% | 6.913%
Tucson | Eff | Baseline | 0% | 10.8% | -0.8403% | 2.281% | -2.881% | -7.334% | 41.78% | 2.281%
| Shed | 2.281% | 7.203% | 10.8% | -0.8403% | 2.281% | 0.2401% | -3.972% | 49.1% | 7.203%
| Shift | 2.281% | 2.281% | 10.8% | 8.403% | 2.281% | 0.2401% | -9.091% | 49.1% | 7.203%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Fan
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 227.5714 | 210.1429 | 185.2857 | 108.4286 | 182.4286 | 212 | 214.3636 | 191.2857 | 202 | 294 min
| Shed | 220.2857 | 215.5714 | NaN | NaN | 205.1429 | 223.8571 | 212.9091 | 207.2857 | 201.7143
| Shift | 220.2857 | 223.1429 | NaN | NaN | 218.4286 | 225.7143 | 225.4545 | 205.8571 | 222
Buffalo | Eff | 198.1429 | 208.5714 | 209 | 156.1429 | 175.5714 | 199.8571 | 188.4545 | 185.5714 | 175.5714
| Shed | 234.1429 | 248.1429 | NaN | 156.1429 | 195.1429 | 238.4286 | 227.3636 | 213 | 176.8571
| Shift | 218 | 228 | NaN | 156.1429 | 185.5714 | 186.5714 | 212.6364 | 214 | 163.8571
New York | Eff | 210.1429 | 212.8571 | 244.4286 | 167 | 231.4286 | 201.4286 | 207 | 191.2857 | 204
| Shed | 224 | 217.4286 | 254.7143 | 167 | 220.7143 | 230.5714 | 212.8182 | 215.2857 | 244
| Shift | 215 | 229.4286 | 231.7143 | 167 | 207.7143 | 186.4286 | 210.0909 | 201.8571 | 213.5714
Tucson | Eff | 277.1429 | 272.7143 | 244.7143 | 189.1429 | 293.2857 | 247.4286 | 265.6364 | 219 | 256.4286
| Shed | 277.1429 | 278.5714 | 250.5714 | 194.1429 | 260.8571 | 258.1429 | 263.1818 | 211.2857 | 278.5714
| Shift | 242.5714 | 259.5714 | 250.5714 | 188.2857 | 254.5714 | 250.5714 | 263.1818 | 212.4286 | 274.1429 | 0 min
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 3.202% | -2.583% | NaN | NaN | -12.45% | -5.593% | 0.6785% | -8.364% | 0.1414%
| Shift | 3.202% | -6.186% | NaN | NaN | -19.73% | -6.469% | -5.174% | -7.618% | -9.901%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -18.17% | -18.97% | NaN | 0% | -11.15% | -19.3% | -20.65% | -14.78% | -0.7323%
| Shift | -10.02% | -9.315% | NaN | 0% | -5.696% | 6.648% | -12.83% | -15.32% | 6.672%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -6.594% | -2.148% | -4.208% | 0% | 4.63% | -14.47% | -2.811% | -12.55% | -19.61%
| Shift | -2.311% | -7.785% | 5.202% | 0% | 10.25% | 7.447% | -1.493% | -5.527% | -4.692%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 0% | -2.148% | -2.393% | -2.644% | 11.06% | -4.33% | 0.924% | 3.523% | -8.635%
| Shift | 12.47% | 4.819% | -2.393% | 0.4532% | 13.2% | -1.27% | 0.924% | 3.001% | -6.908%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 7.659% | 18.58% | 52.35% | 19.84% | 6.842% | 5.804% | 15.94% | 11.24%
| Shed | 3.202% | 5.273% | NaN | NaN | 9.856% | 1.632% | 6.443% | 8.914% | 11.36%
| Shift | 3.202% | 1.946% | NaN | NaN | 4.018% | 0.8161% | 0.9302% | 9.542% | 2.448%
Buffalo | Eff | Baseline | -5.263% | -5.479% | 21.2% | 11.39% | -0.8652% | 4.89% | 6.345% | 11.39%
| Shed | -18.17% | -25.23% | NaN | 21.2% | 1.514% | -20.33% | -14.75% | -7.498% | 10.74%
| Shift | -10.02% | -15.07% | NaN | 21.2% | 6.345% | 5.84% | -7.315% | -8.003% | 17.3%
New York | Eff | Baseline | -1.292% | -16.32% | 20.53% | -10.13% | 4.147% | 1.496% | 8.973% | 2.923%
| Shed | -6.594% | -3.467% | -21.21% | 20.53% | -5.031% | -9.721% | -1.273% | -2.447% | -16.11%
| Shift | -2.311% | -9.177% | -10.27% | 20.53% | 1.156% | 11.28% | 0.02472% | 3.943% | -1.632%
Tucson | Eff | Baseline | 1.598% | 11.7% | 31.75% | -5.825% | 10.72% | 4.152% | 20.98% | 7.474%
| Shed | 0% | -0.5155% | 9.588% | 29.95% | 5.876% | 6.856% | 5.037% | 23.76% | -0.5155%
| Shift | 12.47% | 6.34% | 9.588% | 32.06% | 8.144% | 9.588% | 5.037% | 23.35% | 1.082%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Peak Demand (all)
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 1.8965 | 1.7511 | NaN | NaN | 1.5845 | 1.4521 | 3.5058 | 1.9796 | 1.7066 | 3.7 kW
| Shed | 1.2323 | 1.2839 | NaN | NaN | 1.3457 | 1.0227 | 2.7871 | 1.3123 | 1.2668
| Shift | 1.4735 | 1.3421 | NaN | NaN | 1.4496 | 1.0601 | 2.8847 | 1.2476 | 1.1184
Buffalo | Eff | 1.4026 | 1.494 | NaN | 1.1028 | 1.5327 | 1.4638 | 2.7707 | 1.4744 | 1.4425
| Shed | 1.4495 | 1.4847 | NaN | 0.99413 | 1.4476 | 1.4475 | 2.6607 | 1.3905 | 1.4348
| Shift | 1.3903 | 1.4339 | NaN | 0.99413 | 1.441 | 1.3807 | 2.6525 | 1.3924 | 1.4106
New York | Eff | 1.2664 | 1.4592 | 1.3227 | 1.7626 | 1.0216 | 1.2154 | 2.5329 | 1.1037 | 1.2697
| Shed | 1.0197 | 1.09 | 1.0919 | 1.7546 | 1.176 | 1.1548 | 2.2706 | 0.9538 | 1.0234
| Shift | 1.0538 | 1.1164 | 1.2275 | 1.7546 | 1.1682 | 0.97906 | 2.2933 | 0.99819 | 0.98722
Tucson | Eff | 2.3945 | 2.5561 | 1.5717 | 0.89679 | 1.9203 | 2.0489 | 3.6971 | 2.2318 | 2.4389
| Shed | 1.7088 | 1.6914 | 1.0704 | 0.87587 | 1.4386 | 1.4706 | 3.4633 | 1.4102 | 1.5526
| Shift | 1.5605 | 1.5981 | 1.0268 | 0.69546 | 1.4611 | 1.4053 | 3.2605 | 1.3703 | 1.468 | 0 kW
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 35.02% | 26.68% | NaN | NaN | 15.07% | 29.57% | 20.5% | 33.71% | 25.77%
| Shift | 22.31% | 23.36% | NaN | NaN | 8.514% | 26.99% | 17.72% | 36.98% | 34.47%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -3.342% | 0.62% | NaN | 9.85% | 5.549% | 1.112% | 3.972% | 5.695% | 0.5305%
| Shift | 0.8818% | 4.024% | NaN | 9.85% | 5.978% | 5.676% | 4.266% | 5.567% | 2.209%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 19.49% | 25.3% | 17.45% | 0.4536% | -15.12% | 4.986% | 10.36% | 13.58% | 19.4%
| Shift | 16.79% | 23.49% | 7.194% | 0.4536% | -14.35% | 19.45% | 9.459% | 9.559% | 22.25%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 28.64% | 33.83% | 31.89% | 2.333% | 25.09% | 28.22% | 6.325% | 36.82% | 36.34%
| Shift | 34.83% | 37.48% | 34.67% | 22.45% | 23.91% | 31.41% | 11.81% | 38.6% | 39.81%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 7.666% | NaN | NaN | 16.45% | 23.43% | -84.86% | -4.383% | 10.01%
| Shed | 35.02% | 32.3% | NaN | NaN | 29.04% | 46.07% | -46.96% | 30.8% | 33.2%
| Shift | 22.31% | 29.23% | NaN | NaN | 23.57% | 44.1% | -52.11% | 34.21% | 41.03%
Buffalo | Eff | Baseline | -6.513% | NaN | 21.38% | -9.27% | -4.363% | -97.54% | -5.12% | -2.841%
| Shed | -3.342% | -5.852% | NaN | 29.12% | -3.207% | -3.202% | -89.69% | 0.8664% | -2.295%
| Shift | 0.8818% | -2.227% | NaN | 29.12% | -2.738% | 1.561% | -89.11% | 0.732% | -0.5695%
New York | Eff | Baseline | -15.22% | -4.441% | -39.18% | 19.34% | 4.028% | -100% | 12.85% | -0.2585%
| Shed | 19.49% | 13.93% | 13.78% | -38.55% | 7.142% | 8.813% | -79.29% | 24.69% | 19.19%
| Shift | 16.79% | 11.85% | 3.073% | -38.55% | 7.761% | 22.69% | -81.08% | 21.18% | 22.05%
Tucson | Eff | Baseline | -6.746% | 34.36% | 62.55% | 19.8% | 14.44% | -54.4% | 6.796% | -1.852%
| Shed | 28.64% | 29.37% | 55.3% | 63.42% | 39.92% | 38.59% | -44.63% | 41.11% | 35.16%
| Shift | 34.83% | 33.26% | 57.12% | 70.96% | 38.98% | 41.31% | -36.16% | 42.77% | 38.7%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## Cost (all)
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 2.9181 | 2.827 | NaN | NaN | 2.7251 | 2.4066 | 4.7804 | 2.6791 | 2.7617 | $ 4.8
| Shed | 2.2523 | 2.3929 | NaN | NaN | 2.5653 | 2.0605 | 4.219 | 2.0987 | 2.3439
| Shift | 2.5637 | 2.5179 | NaN | NaN | 2.6452 | 2.0577 | 4.4288 | 2.1 | 2.1706
Buffalo | Eff | 1.3581 | 1.4242 | NaN | 1.1375 | 1.467 | 1.3982 | 2.4899 | 1.2568 | 1.3805
| Shed | 1.3927 | 1.4293 | NaN | 1.139 | 1.4244 | 1.385 | 2.4241 | 1.2061 | 1.3765
| Shift | 1.3547 | 1.3955 | NaN | 1.139 | 1.4162 | 1.3396 | 2.4238 | 1.2051 | 1.3502
New York | Eff | 1.5913 | 1.8586 | 1.5231 | 2.461 | 1.5006 | 1.6379 | 3.0981 | 1.792 | 1.7841
| Shed | 1.5461 | 1.6226 | 1.3643 | 2.4002 | 1.6653 | 1.4878 | 2.8793 | 1.4877 | 1.4963
| Shift | 2.028 | 2.0794 | 2.0076 | 2.4002 | 1.8361 | 1.5167 | 3.2217 | 1.9885 | 1.4909
Tucson | Eff | 1.6243 | 1.6333 | 1.0111 | 0.59123 | 1.2979 | 1.3564 | 2.3988 | 1.3888 | 1.6358
| Shed | 1.337 | 1.2764 | 0.9146 | 0.58558 | 1.2463 | 1.0929 | 2.248 | 0.96088 | 1.3099
| Shift | 1.244 | 1.2496 | 0.87202 | 0.52988 | 1.2342 | 1.0657 | 2.2149 | 0.93176 | 1.2453 | $ 0
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 22.82% | 15.36% | NaN | NaN | 5.864% | 14.38% | 11.74% | 21.67% | 15.13%
| Shift | 12.14% | 10.93% | NaN | NaN | 2.933% | 14.5% | 7.355% | 21.62% | 21.4%
Buffalo | Eff | Baseline | Baseline | NaN | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | -2.548% | -0.3599% | NaN | -0.1342% | 2.899% | 0.9432% | 2.642% | 4.033% | 0.2861%
| Shift | 0.2475% | 2.013% | NaN | -0.1342% | 3.459% | 4.194% | 2.653% | 4.11% | 2.192%
New York | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | NaN | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 2.836% | 12.7% | 10.43% | 2.468% | -10.97% | 9.161% | 7.063% | 16.98% | 16.13%
| Shift | -27.44% | -11.88% | -31.81% | 2.468% | -22.36% | 7.401% | -3.99% | -10.97% | 16.43%
Tucson | Eff | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline | Baseline
| Shed | 17.68% | 21.85% | 9.542% | 0.9562% | 3.973% | 19.43% | 6.287% | 30.81% | 19.92%
| Shift | 23.41% | 23.49% | 13.75% | 10.38% | 4.911% | 21.43% | 7.664% | 32.91% | 23.87%
(a) Eff of Each Variation as Baseline
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | Baseline | 3.119% | NaN | NaN | 6.613% | 17.53% | -63.82% | 8.188% | 5.359%
| Shed | 22.82% | 18% | NaN | NaN | 12.09% | 29.39% | -44.58% | 28.08% | 19.68%
| Shift | 12.14% | 13.71% | NaN | NaN | 9.352% | 29.49% | -51.77% | 28.03% | 25.62%
Buffalo | Eff | Baseline | -4.867% | NaN | 16.25% | -8.015% | -2.952% | -83.34% | 7.461% | -1.646%
| Shed | -2.548% | -5.244% | NaN | 16.13% | -4.884% | -1.981% | -78.49% | 11.19% | -1.355%
| Shift | 0.2475% | -2.756% | NaN | 16.13% | -4.278% | 1.366% | -78.47% | 11.26% | 0.5822%
New York | Eff | Baseline | -16.8% | 4.281% | -54.66% | 5.696% | -2.928% | -94.69% | -12.62% | -12.12%
| Shed | 2.836% | -1.966% | 14.26% | -50.84% | -4.65% | 6.502% | -80.94% | 6.51% | 5.969%
| Shift | -27.44% | -30.68% | -26.16% | -50.84% | -15.39% | 4.69% | -102.5% | -24.97% | 6.308%
Tucson | Eff | Baseline | -0.5568% | 37.75% | 63.6% | 20.09% | 16.49% | -47.68% | 14.5% | -0.7088%
| Shed | 17.68% | 21.42% | 43.69% | 63.95% | 23.27% | 32.71% | -38.4% | 40.84% | 19.35%
| Shift | 23.41% | 23.07% | 46.31% | 67.38% | 24.02% | 34.39% | -36.36% | 42.64% | 23.33%
(b) Eff with Default Settings as Baseline

## FF (all)
Location | GEB | Default | Variation
|  |  | ExtrmSum | TypShldr | ExtrmWin | MPC | HPB | DenOcc | NRGSave | TES
Atlanta | Eff | 0.29997 | 0.34643 | NaN | NaN | 0.40171 | 0.37011 | 0.16235 | 0.15263 | 0.34861 | +1
| Shed | 0.44934 | 0.46363 | NaN | NaN | 0.47952 | 0.51613 | 0.28322 | 0.3376 | 0.45836
| Shift | 0.41117 | 0.46831 | NaN | NaN | 0.44815 | 0.49181 | 0.29774 | 0.38358 | 0.49177
Buffalo | Eff | 0.14596 | 0.11844 | NaN | 0.82608 | 0.12996 | 0.12349 | -0.013024 | -0.12698 | 0.12818
| Shed | 0.13318 | 0.13563 | NaN | 0.84374 | 0.17704 | 0.12689 | 0.013463 | -0.086849 | 0.13215
| Shift | 0.15629 | 0.15366 | NaN | 0.84374 | 0.16922 | 0.15037 | 0.01932 | -0.090607 | 0.12857
New York | Eff | 0.036014 | -0.010809 | 0.0007211 | 0.034401 | 0.17457 | 0.048075 | -0.14726 | -0.052451 | 0.040938
| Shed | 0.14939 | 0.13548 | 0.10275 | 0.028263 | 0.093707 | 0.077742 | -0.095192 | 0.026743 | 0.15984
| Shift | 0.17136 | 0.1668 | 0.083577 | 0.028263 | 0.11561 | 0.17598 | -0.067039 | 0.059489 | 0.17165
Tucson | Eff | 0.23983 | 0.15788 | 0.24535 | 0.26686 | 0.23521 | 0.20787 | 0.17996 | 0.11739 | 0.22523
| Shed | 0.39559 | 0.36062 | 0.45609 | 0.27881 | 0.48123 | 0.34494 | 0.18055 | 0.24558 | 0.46058
| Shift | 0.41261 | 0.39493 | 0.45239 | 0.38027 | 0.46152 | 0.36548 | 0.24171 | 0.24292 | 0.46493 | -1

## legend
-1 | -0.95 | -0.9 | -0.85 | -0.8 | -0.75 | -0.7 | -0.65 | -0.6 | -0.55 | -0.5 | -0.45 | -0.4 | -0.35 | -0.3 | -0.25 | -0.2 | -0.15 | -0.1 | -0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60